## Planilha Revisada
OBRA: |  | Projeto de Subestação de 750 KVA e gerador de emergência
ORÇAMENTO
LOCAL |  | Faculdade de Direito de Ribeirão Preto/SP | [6 empty] | BDI | 30%
REF. |  | CPOS BOLETIM 175
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | CLASS | UNID. | QUANT | PREÇO MAT. (R$) | PREÇO M.O. (R$) | PREÇO (TOT.) MAT+M.O.(R$) | PREÇO FINAL (TOT.) (R$) | PREÇO FINAL (TOT.) (R$) COM BDI
Canteiro de Obra
02.08.020 | CPOS | Placa de identificação para obra | SER.CG | m² | 2 | 314.03 | 59.04 | 373.07 | 746.14 | 969.982
02.02.150 | CPOS | Locação de container tipo deposito - área mínima de 13,80 m² | SER.CG | UnxMês | 2 | 470.92 | 52.49 | 523.41 | 1046.82 | 1360.866
05.07.040 | CPOS | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica | SER.CG | M³ | 4 | 79.82 | 7.71 | 87.53 | 350.12 | 455.156
[8 empty] | TOTAL | 2143.08 | 2786.004
Nova Subestação
36.09.360 | CPOS | Transformador de potência a seco classe 15KV 750KVA, transformação 13,8/13,2/12,6 - 220/127V, 60Hz, IP00 | SER.CG | Un. | 1 | 62271.59 | 1040.32 | 63311.91 | 63311.91 | 82305.483
37.15.120 | CPOS | Chave seccionadora tripolar 400A - 15KV, com fusíveis HH - 60A - Abertura sob carga | SER.CG | Un. | 1 | 1142.38 | 153.9 | 1296.28 | 1296.28 | 1685.164
37.12.140 | CPOS | Fusível tipo HH para 15 kV de 60 A até 100 A | SER.CG | Un. | 3 | 272.15 | 6.32 | 278.47 | 835.41 | 1086.033
36.05.100 | CPOS | Isolador em epóxi de 15KV | SER.CG | Un. | 27 | 71.52 | 6.32 | 77.84 | 2101.68 | 2732.184
24.02.054 | CPOS | Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipânico numa face e maçaneta na outra, completa | SER.CG | m² | 6 | 918.21 | 95.53 | 1013.74 | 6082.44 | 7907.172
37.25.215 | CPOS | Disjuntor de média tensão a vácuo classe 17,5Kv - 630A - 350MVA - com motorização de fechamento e relé de proteção e no-break de 700VA | SER.CG | cj | 1 | 26316.91 | 72.75 | 26389.66 | 26389.66 | 34306.558
37.15.200 | CPOS | Chave seccionadora tripolar 400A - 15KV, sem fusíveis - Abertura sem carga | SER.CG | Un. | 1 | 863.3 | 153.9 | 1017.2 | 1017.2 | 1322.36
37.18.010 | CPOS | Transformador de potencial em epoxi de média tensão 13,8Kv/ 115V - Classe 0,6P75, 15Kv - 1000VA | SER.CG | Un. | 2 | 1773.8 | 47.89 | 1821.69 | 3643.38 | 4736.394
37.19.060.1U | CPOS | Transformador de corrente para proteção 50-5A – 10B100 -15kV | SER.CG | Un. | 3 | 998 | 47.89 | 1045.89 | 3137.67 | 4078.971
37.20.140 | CPOS | Suporte fixo para transformadores de potencial | SER.CG | Un. | 2 | 103.68 | 3.22 | 106.9 | 213.8 | 277.94
36.07.060 | CPOS | Pára-raios, classe 15 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero | SER.CG | Un. | 3 | 149.52 | 14.81 | 164.33 | 492.99 | 640.887
36.06.080 | CPOS | Mufla terminal unipolar isolado 95,0mm², 15KV, interna | SER.CG | Un. | 4 | 319.25 | 15.81 | 335.06 | 1340.24 | 1742.312
36.06.060 | CPOS | Mufla terminal unipolar isolado 95,0mm², 15KV, externa | SER.CG | Un. | 4 | 378.51 | 15.81 | 394.32 | 1577.28 | 2050.464
36.20.010 | CPOS | Vergalhão de cobre eletrolítico, diâmetro de 3/8´ | SER.CG | m | 30 | 32.06 | 12.64 | 44.7 | 1341 | 1743.3
37.20.210 | CPOS | Punho de manobra com articulador de acionamento para chave seccionadora | SER.CG | Un. | 2 | 327.75 | 15.81 | 343.56 | 687.12 | 893.256
39.04.060 | CPOS | Cabo de cobre NU #25,0mm², para malha de aterrmento | SER.CG | m | 40 | 9.99 | 3.17 | 13.16 | 526.4 | 684.32
37.10.010 | CPOS | Barramento de cobre nu 3"x1/4" | SER.CG | Kg | 110 | 48.08 | 5.63 | 53.71 | 5908.1 | 7680.53
37.10.010 (CPOS) | CPOS | Barramento de cobre nu 1"x1/4" | SER.CG | Kg | 80 | 48.08 | 5.63 | 53.71 | 4296.8 | 5585.84
37.06.010 | CPOS | Painel 1800x1800x800mm (AxLxP) 3 portas | SER.CG | m² | 3.24 | 2235.5 | 83.76 | 2319.26 | 7514.4024 | 9768.7231
37.20.150 | CPOS | Placa de montagem em chapa de aço de 2,65 mm (12 MSG) | SER.CG | m² | 3.24 | 399.31 | 22.23 | 421.54 | 1365.7896 | 1775.5265
37.20.010 | CPOS | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento | SER.CG | Un. | 27 | 16.24 | 4.74 | 20.98 | 566.46 | 736.398
37.13.920 | CPOS | Disjuntor em caixa moldada, térmico ajustável e magnético fixo, tripolar 2000/1200 V, faixa de ajuste de 1600 até 2000 A – (Disj. 1600A) | SER.CG | Un. | 1 | 22258.9 | 63.18 | 22322.08 | 22322.08 | 29018.704
37.13.920 | CPOS | Disjuntor em caixa aberta, térmico ajustável e magnético fixo, tripolar 2000/1200 V, faixa de ajuste de 1600 até 2000 A-(Disj. 2000A) | SER.CG | Un. | 1 | 22258.9 | 63.18 | 22322.08 | 22322.08 | 29018.704
37.13.730 | CPOS | Disjuntor Tripolar, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável,600 V, corrente de 500 a 630 A – (Disj.500 A) | SER.CG | Un. | 1 | 2932.58 | 63.18 | 2995.76 | 2995.76 | 3894.488
37.13.730 | CPOS | Disjuntor Tripolar, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável,600 V, corrente de 500 a 630A – (Disj. 630 A) | SER.CG | Un. | 2 | 2932.58 | 63.18 | 2995.76 | 5991.52 | 7788.976
16.109.000105.SER | CPOS | Disjuntor tripolar compacto> 160 A até 250 A com acionamento na porta do quadro de distribuição (Disj. 200 A) | SER.CG | Un. | 2 | 808.69 | 29.04 | 837.73 | 1675.46 | 2178.098
37.13.660 | CPOS | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A (Disj. 100 A) | SER.CG | Un. | 2 | 101.46 | 28.44 | 129.9 | 259.8 | 337.74
37.13.660 | CPOS | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A (Disj. de 63 A) | SER.CG | Un. | 2 | 101.46 | 28.44 | 129.9 | 259.8 | 337.74
39.26.150 | CPOS | Cabo de cobre de 240 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em HEPR 90°C | SER.CG | m | 260 | 110.24 | 15.81 | 126.05 | 32773 | 42604.9
39.26.140 | CPOS | Cabo de cobre de 185 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em HEPR 90°C | SER.CG | m | 250 | 82.55 | 14.23 | 96.78 | 24195 | 31453.5
38.12.100 | CPOS | Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 600 x 100 mm - com acessórios | SER.CG | m | 11 | 160.1 | 9.49 | 169.59 | 1865.49 | 2425.137
38.12.090 | CPOS | Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 400 x 100 mm - com acessórios | SER.CG | m | 15 | 135.64 | 9.49 | 145.13 | 2176.95 | 2830.035
39.10.300 | CPOS | Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm² | SER.CG | Un. | 40 | 20.65 | 6.32 | 26.97 | 1078.8 | 1402.44
39.10.280 | CPOS | Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm² | SER.CG | Un. | 75 | 21.33 | 6.32 | 27.65 | 2073.75 | 2695.875
39.10.120 | CPOS | Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm² | SER.CG | Un. | 15 | 4.45 | 4.74 | 9.19 | 137.85 | 179.205
39.25.020 | CPOS | Cabo de cobre de 35 mm², tensão de isolamento 15/25 kV - isolação EPR 105ºC | SER.CG | m | 300 | 38.95 | 0.96 | 39.91 | 11973 | 15564.9
39.09.060 | CPOS | Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão | SER.CG | Un. | 15 | 8.01 | 3.17 | 11.18 | 167.7 | 218.01
42.05.160 | CPOS | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | SER.CG | Un. | 6 | 2.99 | 3.17 | 6.16 | 36.96 | 48.048
36.20.070 | CPOS | Prensa vergalhão ´T´, diâmetro de 3/8´ | SER.CG | Un. | 30 | 13.01 | 6.32 | 19.33 | 579.9 | 753.87
36.20.030 | CPOS | União angular para vergalhão, diâmetro de 3/8´ | SER.CG | Un. | 30 | 34.25 | 6.32 | 40.57 | 1217.1 | 1582.23
36.20.050 | CPOS | Terminal para vergalhão, diâmetro de 3/8´ | SER.CG | Un. | 30 | 12.64 | 6.32 | 18.96 | 568.8 | 739.44
36.20.280 | CPOS | Placa de advertência ´Perigo Alta Tensão´ em cabine primária, nas dimensões 400 x 300 mm, chapa 18 | SER.CG | Un. | 5 | 37.89 | 6.43 | 44.32 | 221.6 | 288.08
36.20.540 | CPOS | Cruzeta metálica de 2400 mm, para fixação de mufla ou para-raios | SER.CG | Un. | 3 | 324.69 | 88.88 | 413.57 | 1240.71 | 1612.923
12.102.000010.SER | PINI | Gradil tela eletrosoldado, malha 13x13mm, articulada e removível com trinco e batente | SER.CG | m² | 14 | 159.9 | 49.09 | 208.99 | 2925.86 | 3803.618
29.01.210 | CPOS | Cantoneira 1" x 1" x 3/16" em aço galvanizado para motagem dos suportes e prateleira para TCs, TPs e isoladores | SER.CG | Kg | 40 | 7.79 | 10.12 | 17.91 | 716.4 | 931.32
23.08.010 | CPOS | Estrado em madeira | SER.CG | m² | 3.25 | 58.84 | 28.49 | 87.33 | 283.8225 | 368.9692
36.20.380 | CPOS | Tapete isolante elétrico 1000x1000x100mm, isolação 15KV | SER.CG | Un. | 3 | 269.3 | 0.65 | 269.95 | 809.85 | 1052.805
[8 empty] | TOTAL | 274515.0545 | 356869.5709
Alvenaria
03.02.040 | CPOS | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | SER.CG | M³ | 3 | 0 | 51.4 | 51.4 | 154.2 | 200.46
14.04.210 | CPOS | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | SER.CG | M² | 2 | 27.04 | 22.66 | 49.7 | 99.4 | 129.22
17.02.220 | CPOS | Reboco | SER.CG | M² | 4 | 1.16 | 7.13 | 8.29 | 33.16 | 43.108
33.10.010 | CPOS | Tinta látex antimofo, inclusive preparo | SER.CG | M² | 4 | 4.21 | 12.39 | 16.6 | 66.4 | 86.32
23.02.040 | CPOS | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 82 x 210 cm | SER.CG | Un. | 1 | 535.46 | 79.79 | 615.25 | 615.25 | 799.825
[8 empty] | TOTAL | 968.41 | 1258.933
Grupo Gerador
36.08.030 | CPOS | Grupo gerador com potência de 250/228 kVA, variação de + ou - 5% - completo | SER.CG | Un. | 1 | 121513.85 | 1218.08 | 122731.93 | 122731.93 | 159551.509
04.002.000007.SER | PINI | CONCRETO estrutural dosado em central , fck 25 MPa | SER.CG | M³ | 1 | 325.33 | 0 | 325.33 | 325.33 | 422.929
04.007.000011.SER | PINI | Forma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos | SER.CG | m² | 3 | 47.07 | 30.76 | 77.83 | 233.49 | 303.537
04.001.000007.SER | PINI | Armadura de aço CA-60 para estruturas de concreto armado, Ø de 8,00 até 9,50 mm, corte, dobra e montagem | SER.CG | kg | 40 | 11.75 | 1.54 | 13.29 | 531.6 | 691.08
29.01.210.1U | CPOS | Perfil Omega 50x65mm com abas 20mm lineares | SER.CG | kg | 43 | 7.79 | 10.12 | 17.91 | 770.13 | 1001.169
33.10.060 | CPOS | Epóxi em massa, inclusive preparo | SER.CG | m² | 7 | 39.78 | 26.07 | 65.85 | 460.95 | 599.235
[8 empty] | TOTAL | 125053.43 | 162569.459
Caixa Separadora de Água e òleo
13.005.000005.SER.1U | PINI | Caixa gradeadora (conf. resolução CONAMA 430/2011) | SER.CG | Un. | 1 | 2950 | 400 | 3350 | 3350 | 4355
13.005.000005.SER.2U | PINI | Caixa separadora de água e óleo (conf. resolução CONAMA 430/2011) | SER.CG | Un. | 1 | 2050 | 250 | 2300 | 2300 | 2990
06.02.020 | CPOS | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | SER.CG | m³ | 2 | 0 | 38.55 | 38.55 | 77.1 | 100.23
06.11.020 | CPOS | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | SER.CG | m³ | 1 |  | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 7.189
01.23.060 | CPOS | Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos | SER.CG | m² | 2 | 0 | 141.35 | 141.35 | 282.7 | 367.51
03.01.020 | CPOS | Demolição manual de concreto simples | SER.CG | m² | 1 | 0 | 19.28 | 19.28 | 19.28 | 25.064
01.006.000035.SER | PINI | Corte em concreto com discos diamantados para pisos e lajes profundidade de corte 5 cm | SER.CG | M | 4 | 0 | 22.21 | 22.21 | 88.84 | 115.492
46.02.070 | CPOS | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | SER.CG | m | 9 | 14.99 | 35.21 | 50.2 | 451.8 | 587.34
46.02.010 | CPOS | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | SER.CG | m | 5 | 6.7 | 16.01 | 22.71 | 113.55 | 147.615
22.112.000005.SER | PINI | Piso cimentado com argamassa de cimento e areia traço 1:4 # 1,5 cm | SER.CG | m² | 2 | 4.63 | 15.5 | 20.13 | 40.26 | 52.338
[8 empty] | TOTAL | 6729.06 | 8747.778
Aluguel de gerador
36.009.000003.EQH | PINI | Grupo gerador para força, 290 KVA 311 HP 232 kW | SER.CG | Hprod. | 40 | 208.25 | 16.67 | 224.92 | 8996.8 | 11695.84
[8 empty] | TOTAL | 8996.8 | 11695.84
TOTAL GERAL | [8 empty] | 418405.8345 | 543927.5848