Projeto de subestação de energia abrigada de 750KVA, destinado à Faculdade de Direito de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo

MEMORIAL DE CÁLCULO

Universidade de São Paulo

Faculdade de Direito de Ribeirão Preto

CNPJ: 63.025.530/0102-58

Ramo de Atividade: Estabelecimento de ensino superior

End.: Avenida Bandeirantes, 3900, Ribeirão Preto-SP

Contato: Fábio – SEF

Tel.: (16) 3315-3000 / 3315-4733

E-mail: engfabio@usp.br

Lista de Símbolos

Iméd. = Média das correntes das fases

I?máx = Corrente máxima aferida em cada fase. ? significa a fase aferida.

Pativa = Potência Ativa instalada

U = Tensão entre fases

Ptotal = Potência Total, que é a soma das Potências Ativa e Reativa.

FP = Fator de Potência

CT = Carga Total

W = Watts

VA = Volt-Amper

A = Amperes

V = Volts

- Normas e Especificações

NBR 5410/2004, GED-2856/2008

- Demanda da Instalação

Foi realizado medição e levantamento da demanda do edifício por equipamento Analisador de Energia, nos dias 26 e 27 de Julho de 2016, o registro detalhado dos dados estão descritos na tabela do ANEXO A. Durante o intervalo das 14h00m e 15h40m, foram ligados todos os equipamentos elétricos dos edifícios e registrado o pico de corrente elétrica. O valor médio do Fator de Potência aferido foi de 0,93. Com base nos dados obtidos, realizamos os seguintes cálculos.

- Cálculo de Potência Ativa e Total

Iméd. = (I1máx + I2máx + I3máx) / 3

Iméd. = (956 + 1063 + 963) / 3

Iméd = 994A

Pativa = U x Iméd x raiz(3)

Pativa = 220 x 994 x raiz(3)

Pativa = 220 x 994 x raiz(3)

Pativa = 378.764,87 W

Pativa = 378,76 KW

Ptotal = Pativa / FP

Ptotal = 378,76 / 0,93

Ptotal = 407,26 KVA

- Especificação do Transformador

- Previsão de aumento de carga futura:

200 KVA – Construção de novo bloco.

60 KVA – Ampliação de Circuitos preferenciais.

CT = Ptotal + 200 + 60

CT = 407,26 + 200 + 60

CT = 667,26 KVA

- Especificações elétricas do Transformador escolhido:

Potência: 750KVA

Tensão Primária: 10,8 a 13,8 KV

Tensão Secundária: 220/127V

Frequência: 60Hz

- Especificação do cabo para energização do Transformador

Conforme Tabela 5, GED 2856/2008, a bitola mínima para ramal de entrada subterrâneo, classe 15KV e demanda de até 1000KVA é de #25,0mm² para condutores de cobre.

O cabo definido para esta aplicação será:

Cabo de cobre EPR 90º 12/20KV #35,0mm²

- Especificação do cabo para energização do QGBT

Corrente máxima na saída do transformador:

Imáx = P / [U x raiz(3)]

Imáx = 750000 / [220 x raiz(3)]

Imáx = 1968A

Método de instalação número 13, e método de referência F (unipolares), tabela 33, NBR5410/2004.

Capacidade de corrente do cabo 240,0mm², para três condutores carregados no mesmo plano e justapostos: 507A, tabela 38, NBR5410/2004.

Portanto, serão utilizados 4 vias de cabo por fase com a seguinte especificação:

Condutor de cobre 240,0mm², PVC, 70ºC 1KV

Ribeirão Preto, 05 de Fevereiro de 2017.

_______________________________

Husney D. da Silva Maciel

Engenheiro Eletricista

CREA-SP: 5069723400

Anexo A

Análise de Energia

Equipamento: Analisador de Energia Elétrica

Marca: Embrasul

Modelo: RE4000

Nº Série: 96404352

Intervalo de registro: 10min

Os dados obtidos na análise estão descritos na tabela abaixo:

| Registro |  | Data | Hora |  | Ia | Ib | Ic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ( A) | ( A) | ( A) |
| 1 |  | 26/7/2016 | 13:30:00 |  | 315 | 383 | 396 |
| 2 |  | 26/7/2016 | 13:40:00 |  | 327 | 402 | 362 |
| 3 |  | 26/7/2016 | 13:50:00 |  | 435 | 501 | 408 |
| 4 |  | 26/7/2016 | 14:00:00 |  | 507 | 679 | 585 |
| 5 |  | 26/7/2016 | 14:10:00 |  | 679 | 769 | 689 |
| 6 |  | 26/7/2016 | 14:20:00 |  | 711 | 846 | 774 |
| 7 |  | 26/7/2016 | 14:30:00 |  | 857 | 933 | 899 |
| 8 |  | 26/7/2016 | 14:40:00 |  | 889 | 974 | 945 |
| 9 |  | 26/7/2016 | 14:50:00 |  | 1020 | 1121 | 1085 |
| 10 |  | 26/7/2016 | 15:00:00 |  | 954 | 1068 | 1008 |
| 11 |  | 26/7/2016 | 15:10:00 |  | 835 | 966 | 867 |
| 12 |  | 26/7/2016 | 15:20:00 |  | 723 | 869 | 785 |
| 13 |  | 26/7/2016 | 15:30:00 |  | 645 | 745 | 497 |
| 14 |  | 26/7/2016 | 15:40:00 |  | 512 | 647 | 561 |
| 15 |  | 26/7/2016 | 15:50:00 |  | 462 | 573 | 490 |
| 16 |  | 26/7/2016 | 16:00:00 |  | 436 | 546 | 467 |
| 17 |  | 26/7/2016 | 16:10:00 |  | 425 | 532 | 451 |
| 18 |  | 26/7/2016 | 16:20:00 |  | 338 | 385 | 346 |
| 19 |  | 26/7/2016 | 16:30:00 |  | 327 | 366 | 314 |
| 20 |  | 26/7/2016 | 16:40:00 |  | 246 | 302 | 248 |
| 21 |  | 26/7/2016 | 16:50:00 |  | 257 | 340 | 289 |
| 22 |  | 26/7/2016 | 17:00:00 |  | 211 | 306 | 253 |
| 23 |  | 26/7/2016 | 17:10:00 |  | 234 | 356 | 274 |
| 24 |  | 26/7/2016 | 17:20:00 |  | 207 | 298 | 249 |
| 25 |  | 26/7/2016 | 17:30:00 |  | 210 | 268 | 221 |
| 26 |  | 26/7/2016 | 17:40:00 |  | 189 | 235 | 196 |
| 27 |  | 26/7/2016 | 17:50:00 |  | 178 | 242 | 199 |
| 28 |  | 26/7/2016 | 18:00:00 |  | 155 | 203 | 194 |
| 29 |  | 26/7/2016 | 18:10:00 |  | 114 | 196 | 175 |
| 30 |  | 26/7/2016 | 18:20:00 |  | 93 | 132 | 118 |
| 31 |  | 26/7/2016 | 18:30:00 |  | 77 | 117 | 98 |
| 32 |  | 26/7/2016 | 18:40:00 |  | 69 | 97 | 74 |
| 33 |  | 26/7/2016 | 18:50:00 |  | 79 | 102 | 94 |
| 34 |  | 26/7/2016 | 19:00:00 |  | 76 | 99 | 88 |
| 35 |  | 26/7/2016 | 19:10:00 |  | 74 | 120 | 104 |
| 36 |  | 26/7/2016 | 19:20:00 |  | 79 | 110 | 97 |
| 37 |  | 26/7/2016 | 19:30:00 |  | 72 | 106 | 93 |
| 38 |  | 26/7/2016 | 19:40:00 |  | 61 | 79 | 75 |
| 39 |  | 26/7/2016 | 19:50:00 |  | 62 | 89 | 70 |
| 40 |  | 26/7/2016 | 20:00:00 |  | 55 | 78 | 70 |
| 41 |  | 26/7/2016 | 20:10:00 |  | 53 | 82 | 73 |
| 42 |  | 26/7/2016 | 20:20:00 |  | 51 | 79 | 65 |
| 43 |  | 26/7/2016 | 20:30:00 |  | 49 | 76 | 71 |
| 44 |  | 26/7/2016 | 20:40:00 |  | 62 | 78 | 62 |
| 45 |  | 26/7/2016 | 20:50:00 |  | 60 | 75 | 56 |
| 46 |  | 26/7/2016 | 21:00:00 |  | 63 | 80 | 68 |
| 47 |  | 26/7/2016 | 21:10:00 |  | 58 | 78 | 63 |
| 48 |  | 26/7/2016 | 21:20:00 |  | 42 | 73 | 65 |
| 49 |  | 26/7/2016 | 21:30:00 |  | 50 | 67 | 54 |
| 50 |  | 26/7/2016 | 21:40:00 |  | 42 | 64 | 55 |
| 51 |  | 26/7/2016 | 21:50:00 |  | 57 | 80 | 64 |
| 52 |  | 26/7/2016 | 22:00:00 |  | 42 | 61 | 50 |
| 53 |  | 26/7/2016 | 22:10:00 |  | 41 | 64 | 46 |
| 54 |  | 26/7/2016 | 22:20:00 |  | 41 | 62 | 49 |
| 55 |  | 26/7/2016 | 22:30:00 |  | 40 | 61 | 45 |
| 56 |  | 26/7/2016 | 22:40:00 |  | 57 | 80 | 64 |
| 57 |  | 26/7/2016 | 22:50:00 |  | 36 | 62 | 41 |
| 58 |  | 26/7/2016 | 23:00:00 |  | 42 | 61 | 50 |
| 59 |  | 26/7/2016 | 23:10:00 |  | 45 | 62 | 50 |
| 60 |  | 26/7/2016 | 23:20:00 |  | 37 | 62 | 42 |
| 61 |  | 26/7/2016 | 23:30:00 |  | 57 | 80 | 64 |
| 62 |  | 26/7/2016 | 23:40:00 |  | 91 | 120 | 95 |
| 63 |  | 26/7/2016 | 23:50:00 |  | 95 | 138 | 113 |
| 64 |  | 27/7/2016 | 00:00:00 |  | 96 | 144 | 122 |
| 65 |  | 27/7/2016 | 00:10:00 |  | 96 | 140 | 117 |
| 66 |  | 27/7/2016 | 00:20:00 |  | 92 | 145 | 117 |
| 67 |  | 27/7/2016 | 00:30:00 |  | 96 | 140 | 116 |
| 68 |  | 27/7/2016 | 00:40:00 |  | 96 | 139 | 118 |
| 69 |  | 27/7/2016 | 00:50:00 |  | 91 | 137 | 119 |
| 70 |  | 27/7/2016 | 01:00:00 |  | 95 | 140 | 118 |
| 71 |  | 27/7/2016 | 01:10:00 |  | 93 | 139 | 113 |
| 72 |  | 27/7/2016 | 01:20:00 |  | 93 | 136 | 117 |
| 73 |  | 27/7/2016 | 01:30:00 |  | 96 | 139 | 121 |
| 74 |  | 27/7/2016 | 01:40:00 |  | 93 | 142 | 121 |
| 75 |  | 27/7/2016 | 01:50:00 |  | 102 | 152 | 130 |
| 76 |  | 27/7/2016 | 02:00:00 |  | 105 | 156 | 130 |
| 77 |  | 27/7/2016 | 02:10:00 |  | 103 | 152 | 128 |
| 78 |  | 27/7/2016 | 02:20:00 |  | 106 | 151 | 125 |
| 79 |  | 27/7/2016 | 02:30:00 |  | 105 | 154 | 129 |
| 80 |  | 27/7/2016 | 02:40:00 |  | 106 | 150 | 125 |
| 81 |  | 27/7/2016 | 02:50:00 |  | 105 | 149 | 125 |
| 82 |  | 27/7/2016 | 03:00:00 |  | 103 | 152 | 128 |
| 83 |  | 27/7/2016 | 03:10:00 |  | 111 | 152 | 125 |
| 84 |  | 27/7/2016 | 03:20:00 |  | 107 | 147 | 128 |
| 85 |  | 27/7/2016 | 03:30:00 |  | 104 | 146 | 127 |
| 86 |  | 27/7/2016 | 03:40:00 |  | 109 | 151 | 127 |
| 87 |  | 27/7/2016 | 03:50:00 |  | 106 | 144 | 119 |
| 88 |  | 27/7/2016 | 04:00:00 |  | 104 | 148 | 126 |
| 89 |  | 27/7/2016 | 04:10:00 |  | 104 | 147 | 125 |
| 90 |  | 27/7/2016 | 04:20:00 |  | 105 | 146 | 126 |
| 91 |  | 27/7/2016 | 04:30:00 |  | 108 | 153 | 128 |
| 92 |  | 27/7/2016 | 04:40:00 |  | 103 | 148 | 128 |
| 93 |  | 27/7/2016 | 04:50:00 |  | 102 | 142 | 126 |
| 94 |  | 27/7/2016 | 05:00:00 |  | 102 | 155 | 121 |
| 95 |  | 27/7/2016 | 05:10:00 |  | 103 | 145 | 118 |
| 96 |  | 27/7/2016 | 05:20:00 |  | 95 | 146 | 117 |
| 97 |  | 27/7/2016 | 05:30:00 |  | 101 | 155 | 122 |
| 98 |  | 27/7/2016 | 05:40:00 |  | 99 | 144 | 115 |
| 99 |  | 27/7/2016 | 05:50:00 |  | 98 | 150 | 119 |
| 100 |  | 27/7/2016 | 06:00:00 |  | 99 | 147 | 122 |
| 101 |  | 27/7/2016 | 06:10:00 |  | 100 | 139 | 109 |
| 102 |  | 27/7/2016 | 06:20:00 |  | 101 | 147 | 115 |
| 103 |  | 27/7/2016 | 06:30:00 |  | 97 | 141 | 119 |
| 104 |  | 27/7/2016 | 06:40:00 |  | 100 | 144 | 122 |
| 105 |  | 27/7/2016 | 06:50:00 |  | 100 | 153 | 124 |
| 106 |  | 27/7/2016 | 07:00:00 |  | 101 | 142 | 124 |
| 107 |  | 27/7/2016 | 07:10:00 |  | 96 | 143 | 119 |
| 108 |  | 27/7/2016 | 07:20:00 |  | 100 | 147 | 127 |
| 109 |  | 27/7/2016 | 07:30:00 |  | 98 | 142 | 114 |
| 110 |  | 27/7/2016 | 07:40:00 |  | 103 | 147 | 121 |
| 111 |  | 27/7/2016 | 07:50:00 |  | 96 | 138 | 115 |
| 112 |  | 27/7/2016 | 08:00:00 |  | 103 | 142 | 116 |
| 113 |  | 27/7/2016 | 08:10:00 |  | 101 | 148 | 121 |
| 114 |  | 27/7/2016 | 08:20:00 |  | 99 | 150 | 123 |
| 115 |  | 27/7/2016 | 08:30:00 |  | 145 | 184 | 163 |
| 116 |  | 27/7/2016 | 08:40:00 |  | 157 | 191 | 179 |
| 117 |  | 27/7/2016 | 08:50:00 |  | 198 | 251 | 220 |
| 118 |  | 27/7/2016 | 09:00:00 |  | 196 | 246 | 215 |
| 119 |  | 27/7/2016 | 09:10:00 |  | 193 | 213 | 209 |
| 120 |  | 27/7/2016 | 09:20:00 |  | 197 | 245 | 213 |
| 121 |  | 27/7/2016 | 09:30:00 |  | 289 | 365 | 374 |
| 122 |  | 27/7/2016 | 09:40:00 |  | 297 | 245 | 352 |
| 123 |  | 27/7/2016 | 09:50:00 |  | 316 | 375 | 337 |
| 124 |  | 27/7/2016 | 10:00:00 |  | 301 | 363 | 324 |
| 125 |  | 27/7/2016 | 10:10:00 |  | 315 | 383 | 326 |
| 126 |  | 27/7/2016 | 10:20:00 |  | 316 | 381 | 341 |
| 127 |  | 27/7/2016 | 10:30:00 |  | 322 | 388 | 364 |
| 128 |  | 27/7/2016 | 10:40:00 |  | 318 | 372 | 354 |
| 129 |  | 27/7/2016 | 10:50:00 |  | 327 | 402 | 362 |
| 130 |  | 27/7/2016 | 11:00:00 |  | 289 | 365 | 374 |
| 131 |  | 27/7/2016 | 11:10:00 |  | 315 | 383 | 344 |
| 132 |  | 27/7/2016 | 11:20:00 |  | 322 | 411 | 360 |
| 133 |  | 27/7/2016 | 11:30:00 |  | 289 | 365 | 374 |
| 134 |  | 27/7/2016 | 11:40:00 |  | 338 | 385 | 346 |
| 135 |  | 27/7/2016 | 11:50:00 |  | 327 | 366 | 314 |
| 136 |  | 27/7/2016 | 12:00:00 |  | 289 | 365 | 374 |
| 137 |  | 27/7/2016 | 12:10:00 |  | 315 | 383 | 396 |
| 138 |  | 27/7/2016 | 12:20:00 |  | 316 | 375 | 337 |
| 139 |  | 27/7/2016 | 12:30:00 |  | 301 | 363 | 324 |
| 140 |  | 27/7/2016 | 12:40:00 |  | 317 | 371 | 326 |
| 141 |  | 27/7/2016 | 12:50:00 |  | 316 | 381 | 341 |
| 142 |  | 27/7/2016 | 13:00:00 |  | 322 | 388 | 364 |
| 143 |  | 27/7/2016 | 13:10:00 |  | 318 | 372 | 354 |
| 144 |  | 27/7/2016 | 13:20:00 |  | 327 | 402 | 362 |
| 145 |  | 27/7/2016 | 13:30:00 |  | 357 | 412 | 382 |